YTDF2-G10电气火灾消防灭火系统
[image: image1.png]%%K%Eﬁ H R A




保定友泰电气有限公司

说 明 书

V1.01
安全和注意事项

  
[image: image2.png]


危险和警告
■本装置只能由专业人士进行安装和维护。

■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
  
[image: image3.png]


 触电、燃烧和爆炸的危险
■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.

■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

■在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
目录
4一、产品概述


4二、 系统组成


42.1、系统主机


62.2、传感器


7三、系统界面


73.1、实时数据


73.2、设备管理


83.3、曲线分析


83.4、报警记录


93.5、故障记录


93.6、参数设置


10四、接线图


12五、尺寸图


12六、设备维护


13七、常见故障排查




一、产品概述
   
YTDF2-G10智能气体自动灭火系统主机是针对国内近年来电气火灾大幅上升的态势自主开发的，集报警、监视、控制、管理功能于一体的监控系统。该系统界面直观、易用性强、结构合理、可靠性高、功能较强、维护方便。该系统可广泛应用于大型商场、生活小区、生产基地、办公大楼、商场酒店、分散设备等区域用电防火的集中管理。该系统的采用，既极大的提高供电系统的连续性，又能把电气火灾消灭于萌芽状态，对安全用电提供了保障。

智能气体自动灭火系统主机是电气火灾监控系统的核心，可以实时地显示被监控配电箱柜的各种工作状态。当系统出现异常时（温度过高、烟雾浓度超标等），监控设备将发出声、光报警信号，提醒工作人员注意；并还能显示和记录具体内容。 
系统组成
2.1、系统主机

[image: image4.jpg]



主要功能：

	基本功能
	功能介绍

	操作功能
	触摸屏式操作

	报警功能
	当受控回路发生异常，如温度过高或烟雾浓度超标等，智能气体自动灭火系统主机能够即时指示报警类型，并以声、光方式报警。

	故障功能
	当监控器出现通讯故障时，主机能够指示出故障类型。

	远程控制功能
	系统主机能够实时检测每个配电箱柜的工作状态，显示各个配电箱柜的实时温度或烟雾浓度等，并可对每个灭火装置进行报警设置、启动等操作。

	报警记录
	系统主机能够存储报警信息、操作信息及故障信息。

	事件存储
	可以存储近1年历史数据，自动覆盖之前历史数据。


技术参数：

	功能参数
	性能参数

	供电电压
	AC220V

	通讯方式
	无线lora通讯，通讯距离≤200m

	监控容量
	≤256

	响应时间
	≤30s

	声音大小
	≥70db/1m

	工作环境
	温度：-20~60℃ 湿度：≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔高度
	≤4500m

	尺寸大小
	300*400*150mm

	安装方式
	壁挂式安装


2.2、传感器

[image: image5.png]B R
48518 11l
I=RIIE TN

T lora

[ 153

. . = _\,/‘/ﬁ\' I]J\E_J-D
et mEgg | EEL 20cm T 24





技术参数：

	功能参数
	性能参数

	供电电压
	DC12~24V/1A

	通讯方式
	RS485、无线lora通讯，通讯距离≤200m

	测温范围
	-20~125℃

	温度报警
	100℃

	烟雾报警
	＜20s

	额定功率
	＜3W

	防护空间
	1m³
	3m³

	尺寸大小
	66*45*90mm
	66*45*255mm

	使用寿命
	6年

	启动方式

	物理启动
	170℃±10℃

	远程启动
	电控

	逻辑启动
	温度100℃、烟雾；同时报警

	工作环境
	温度：-20~60℃ 湿度：≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔高度
	≤4500m

	安装方式
	螺丝固定


三、系统界面

3.1、实时数据


点击实时数据界面如下图所示，展示每个传感器安装位置，实时温度、烟雾浓度、报警状态、以及数据更新时间等。
[image: image6.jpg]FESBEDRNRSE PALFSERELT 2021101101 08:12:35
LT = - [ = wEam

e S #EST AEHE e HE R @B ws e
1 00002000 i Bz SneERs 22¢ 100%  TE 20200001 08:1236
pRnadn 2 00002000 e RiE— SRS - 100% ER 2020101 0B:t2:36
v mEeR 3 00002001 e wes=swaERE asc 0% w00t on12:an
N— 4 00002001 ik Bt SEaEE E 0% EH 20200001 08:1236
5 00002002 fRftZlE ERESSRREEE 68T al 00% W& 2021/01/01 08:12:36
s B 00002007 A%l HEES SRS o all 100%  E® 2021/01/01 08:12:38
B REEE z 00002003 fRAF BezESRafag 22¢ all 100% EE 2021/01/01 08:12:36
8 ooovzoos R mezmsmamEs - o mm  20zvovon os2:3s

seznes DN D BN -~ EEE - D N
@ 4 o 0 @




3.2、设备管理


点击设备管理，出现以下界面，界面显示每个传感器的明细信息包括安装位置、报警阈值、通讯地址等可对每个传感器参数进行修改设置。
[image: image7.jpg]FHSFERX.
[ EEEE

i EEEE
0 BT
«  EBRR
& HmiE
SRR
RRRE

£

=] BFEEE  BERE

1 00002000 BIRINHTKEE
2 00002001 BHSHTKER
3 00002007 BRISHERKME
a 00002003 BRISHRKRE

sueznes DGR IS

PEAFRBEEELT

PRGE
R
i
ik

e

BB
REE-SRER

s

(23

2021101101 08:12:38
LEE 2
el
50 B8 - @R
Da B oe @E
N - .
EE




3.3、曲线分析
点击曲线分析，出现以下界面，界面显示传各传感器参数信息以及实时数据曲线；可选择日、周、月、年等时间进行曲线查看。
[image: image8.jpg]BHSHFEBRKRS

=]
uth

CE

m

I BnEsaEst

EREE

REEER

BE
AR
HERR
SRR

RARE

1@#\I: 00002000

S AAABBE
=

ARSI

BREN: SHRK

Mg A

AEBsE

2021101101 08:12:36

REEH: BHSHRAEE  BANE: 2021/04/01 12:20:30

PERHE: LR

BROE: RBE—-SESHE

01:25 0155 0225 0255 0325 0385 0425 D455 0525 OSES 0625 OS5S 0725 07:65 0825 0853 0025 00:65

[ T

LE

4




3.4、报警记录
点击报警记录，出现以下界面，显示具体的传感器报警位置与报警状态值以及报警的时间等信息。

[image: image9.jpg]EHESERK:

T

£

ERSEIE

BEEE

ST

#RER

HEEFR

BHRE

FERE

RHEE RS

RELRSHEELT
[
%0 53 QGRER  SEHSE Bt
O 1 00002000 iz SR
O 2 00002003 k= EERERSEA
O 3 00007003 s BRENSELE

£

i

SiE B
79¢  75¢C
s8C 60T
85T 75T

2021101101 08:12:36
BEAR
® BREE
20210101 08:12:36
TS 2021i01/01 08:1:36

© o 2021i01/01 08:10:36

HEAR1 e




3.5、故障记录
点击故障记录，出现以下界面，显示传感器与主机之间通讯异常等信息记录。
[image: image10.jpg]TEHESHEBMRAERESR
B CR%iE
=3 =1 =¢
ln  HAZSH
W REER
® HEER
B sHgE
& RERE
T BHEERER

20 KFS RERB HRHAE
O 1 00002000  &ftE(E
a

2 00002001 FHERE

RatFRBERENT

REME
ER=—SEAE

= SEEE

PR
RERL, BRERE

REEL, EREGE

2021/01/01 08:12:36

FRHER
IS RATiE
2021/01/01 08:12:36

2021/01/01 08:11:36




3.6、参数设置

点击参数设置，出现一下界面，可对传感器与主机之间的通讯参数以及传感器报警条件等参数设置。
[image: image11.jpg]m @& A E g @

@

NS

SCHT Hi4E

REEE

HiZ 21

REICF

HIEICR

SHIRE

RARE

BHEEIKEN

BRSH

RatFRSERENT

2021/01/01 08:12:36

B
imE EiR

REERTE]

EiRES

2l





四、接线图

主机功能盒端子图：
[image: image12.png]ah 4k | RS485-4 | RS485-3 | RS485-2
rEEEA min | mot | mamn | Rl | XEeE

coms| 1| mz |z [ RO | A [a |8 [a[B|a]sB

5 |6 | 7 |8 | 9|10 |11 [12]|13]|14 [15]|16 | 1718





传感器端子图：

[image: image13.jpg]1 2 3 L 5 7 8
Tk B Rt

(DC12~24V) ZEE O RS4 el

D+ | D- |KEYA|KEYB| A RL1 | RL?





接线示意图：
[image: image14.jpg]|

i g vu e
N- T
e Lt | N
220VILFANA
SN on
Sve | 1
o- | 2
12V i FE
S+ | 3
Sv- |
S(OM | §
s N1 3 FFREAA
e | 1
e $
MR Uit
oro | p |CRERF
I
: ke S K| | mmasame
KKWE o0 |y |CEEEI

THerhgs [ 1] D ® o .

(DC24V) PO HL B Radso o
7 D- @ . B " S E IR
3 | KEvh @

REEN Sh B | ksasss
L | KEYB @ o B | 5 | CREBED
5| A @

RS485 . °h |y RS485-2
6| B o B | g | (REBED

RLI @
s | S Al RS485-1
(CRREH) | 4 | R e (—>
B
20





五、尺寸图

主机外形尺寸：

[image: image15.jpg]350mm





外形尺寸：400*300*150mm 安装尺寸：孔大小8mm 孔距离350*250mm

传感器外形尺寸：

[image: image16.jpg]41nn

113nn

339mm

115mm

70mm

&0

e





外形尺寸：339*60*47mm 安装孔径：5mm
六、设备维护

1） 应该定期（建议每周一次）对系统进行自检，并确认自检正常，以保证监控设备处于正常工作状态。
2） 报警发生时，先根据显示屏的内容判断故障类型，再对供电电路进行隐患排除，隐患排除以后进行复位操作，使监控设备恢复正常工作状态。
3） 每次故障处理后，应对发生故障的时间、类型及处理方式等内容进行记录，以便日后查询（可通过监控设备上的系统记录来查询）。
4）未经本公司同意，任何人员不得拆开集中控制器或进行维修。
5）消防灭火系统装置属于精密仪器仪表类，应避免冲击、碰撞，严禁雨水淋湿。
七、常见故障排查

消防灭火系统装置现故障时，值班人员应观察其故障显示，并作好记录，然后重新开启电源后，观察故障是否消失，并作好记录，如果故障未消失，请参照以下常见故障及处理方法，并立即与经销商或生产厂家联系维修。
故障现象及处理方法：

	故障现象
	故障部位
	可能原因
	解决办法

	显示屏无显示
	显示器
	掉电或电源未打开
	检查显示器插件并重新开启

	无法开机
	电源
	电源线断线
	检查电源线并重新接好

	无线通讯弱或不稳定
	通讯
	天线安装位置不合适
	移动天线位置

	报警时灯不亮
	报警灯
	报警灯线断线
	检查灯线


如出现其它现场不可解决的问题，请于我公司联系
第 16 页 

_1234567890.doc
[image: image1.png]






_1234567891.doc
[image: image1.png]






