YTD600J开关柜局放在线监测装置
[image: image33.png]Wwe/g

Wuw/'6e

24,76mm





Installation & Operation Manual

说 明 书

V1.02
保定友泰电气有限公司

安全和注意事项

  
[image: image2.png]


危险和警告

■本装置只能由专业人士进行安装和维护。

■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
  
[image: image3.png]


 触电、燃烧和爆炸的危险

■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.

■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

■在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
目　录

4

一、装置主要功能

4

二、装置技术参数

5

三、接入设备技术参数

5

3.1 无线温湿度传感器

6

3.2 红外热成像传感器

7

3.3、局放传感器

8

四、操作显示界面

8

4.1 主界面

9

4.2 参数菜单

9

4.2.1 参数查看

10

4.2.2 参数设置

10

五、 背部端子/接线图

11

六、外形尺寸及安装方式



一、装置主要功能

	功 能
	功能介绍

	显示界面
	3.5寸彩屏液晶

	无线温度监测
	监测断路器、电缆、母排等开关柜设备的温度，可接入有源和无源无线温度传感器，最多可接入24只。

	局放在线监测
	有线接入局放传感器，装置DC12V供电传感器，可选配

①二合一局放传感器（超声波+暂态地电压）

②三合一局放传感器（超声波+暂态地电压+超高频）

	红外热成像测温
	2路32*24分辨率红外热成像测温传感器,装置DC12V供电传感器，实时显示热成像，并可标定三个测温区域。

	通讯功能
	1路R485接口/MODBUS-RTU协议

4G通讯（选配）

	报警输出
	2路继电器报警输出+蜂鸣输出

	开入量
	3路开关量输入

	事件记录
	超温、局放等事件记录100条


二、装置技术参数

	技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作）

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110KPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85～265V/DC110～370V

	
	功    耗
	≤5W

	
	隔离耐压
	2KV

	绝缘性能

	抗电强度
	外壳与端子之间大于AC2000V

	
	绝缘性能
	外壳与端子之间大于100ΜΩ

	
	抗 震 性
	10～55～10Hz 2g  1min

	
	抗 干 扰
	符合GB/T17626.8-2018标准

	系 统
	显示
	3.5寸彩屏液晶

	
	通讯接口
	1路RS485/MODBUS-RTU

	
	存储
	100条事件记录

	
	继电器输出
	2路 接点容量5A/220V

	
	开关量输入
	3路无源开关量输入

	安装方式
	+35mm导轨 + 嵌入式安装

	尺寸
	外形尺寸99.6*99.6*62mm 


三、接入设备技术参数

	  3.1 无线温湿度传感器(选配功能)
传感器类型

参  数
	微型无源无线温度传感器
	表带式无源温度传感器 
	有源表带式测温传感器

	
	[image: image1.png]B4

0
0

-0dB - 0dB
-0dB -0dB
-0dB - 0dB

R

0dB

BERAE





	[image: image27.png]



	[image: image28.jpg]




	工作电源
	感应取电（一次电流大于5A启动）
	内置锂电池

	测量范围
	-25℃～+150℃

	测温精度
	±1℃

	无线频率
	433MHz

	无线传输距离
	150m(空旷距离）

	温度采样频率
	20s
	5min

	安装方式
	卡扣固定
	硅胶绑带

	外形尺寸
	26*22.5*9.9mm
	主体：35.5*21*14.5mm

表带总长385mm
	主体：36*23*20mm 

表带总长385mm


3.2 红外热成像传感器（选配功能）
[image: image4.png]



	技术参数
	技术指标

	温度测量范围
	-30℃～+300℃

	测量分辨率
	0.1℃

	测量精度
	±2℃（中心区域，0~100℃）

	分辨率
	32*24像素

	视场角
	55°x35°、110°x75°  最远测量距离0.7m

	采样时间
	1s默认实时采集（可自由设置间隔时间）

	刷新率
	0.5Hz…64Hz

	工作电源
	DC12-24V

	通讯接口接口
	RS485接口

	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作）

	环境湿度
	≤95%

	外形尺寸
	Φ50*37.2mm

	安装方式
	强磁吸附式安装 或螺钉固定,孔距57.5mm  2XM3

	测量范围与目标物体距离的关系(L为与目标物体距离 单位m）
[image: image29.png]


[image: image30.png]



[image: image31.png]






3.3、局放传感器

[image: image5.png]b EBHEEHUMINEZIN

° i . on

o|-
oFF
°




	参 数
	参数值

	超声波
	检测频带
	40K±1kHz

	
	检测动态范围
	0~60dBuV

	TEV
	检测带宽
	3~100MHz

	
	检测动态范围
	0~60dBmV

	UHF(选配）
	检测带宽
	300~1500MHz

	
	检测动态范围
	-70~10dBm

	平均等效高度
	≥10mm

	噪声检测范围
	40~80dB

	温度检测范围
	-40~85℃

	湿度检测范围
	5~90%RH

	供电方式
	DC12-24V 

	通讯协议
	RS485/MODBUS RTU

	通讯波特率
	9600bit/s

	尺寸
	152mm*98*49mm

	工作温度
	-30~70℃

	采样周期
	2S

	安装方式
	强磁吸附式安装


四、操作显示界面

4.1 主界面

     开机后进入主界面显示，显示主界面，分别为：无线温度测量数据界面、红外热成像界面、局放在线监测界面。按“<<”按键切换不同的主界面，如果不带相应功能，界面自动不显示。
[image: image32.png]SHIRE
M%&SH
ERSH
ELBH
RS

RASH

RESHK

HESH
HRAE R AR

#Ex [ 1 = [E




[image: image6.png]117 Time: 2015-01-12 13:20:16

R
s N s o c
ERXT&EMNERE

s a8 45 &9





[image: image7.png]J%mmm ﬁm&°

‘« J(





[image: image8.png]BT 2 s

-0dB - 0dB
-0dB - 0dB
-0dB - 0dB

HEREE PERRE
ORH% 0C 0dB
117 Time 2015-
BEX

BHRES





4.2 参数菜单

  按[image: image9.png]


键进入主菜单界面，按 [image: image10.png]«(f



[image: image11.png]b



选择相应菜单，按进入。设置参数完成后按[image: image12.png]K



退出。

[image: image13.png])

REFFX

SHEF

SHRE
REREITR
RBIREITE

wEx B =1 =1 [E




 4.2.1 参数查看
4.2.2 参数设置
   进入参数设置菜单密码：2000

5、 背部端子/接线图

背部端子图：

[image: image14.png]glofwo|u|2|13|14|15|16|17[18|19|W|21| 2|2
A TCOM| IN1|IN2 | IN3 |IN4 | KIA | KIB| K2A| K2B| &= [12v+[12v—{ A | B
RS485| FFXEHAN |4k skmE Bt
e f‘;:"fvfi";im:'
LA | N~ EAEIAEAEN
11213 4|15|6]|7





接线图：

[image: image15.png]L T
QF
FERAIRA 3 B
ik . [o]o
1’[—3 gt
2 IcoM
H 5 |10
3. o [N
IR & e
L Sﬁ N3
A i 1IN
[
4% 15 LA
Y K1B
% 1 K2A
% [ 17
i Oy
gfamz: | 4 19%5/
e 5 20 /v’ /
gamal 5| e [1 |20
é/!“m 6 Wk iy z%/
géi/AESB 7 3 S ;





六、外形尺寸及安装方式

	主机外形尺寸（单位：mm）

	[image: image16.jpg]99mm

99mm

OO og

@R Rt

61mm

12mm

90mm

35mm

AR
Bz R ~F

91mm

wwig

IR+




开孔尺寸：９1mm*９1mm

主机安装方式：嵌入式安装、导轨式安装


局放采集装置
[image: image17.png]oo @

EfT R& NET 485

RRERE

Local discharge collection device

I KAR EDITH

Non manufacturer personnel
Do not open





Installation & Operation Manual

说 明 书

V1.03

保定友泰电气有限公司

安全和注意事项

[image: image18.jpg]



 危险和警告

◆本装置只能由专业人士进行安装和维护。

◆对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
[image: image19.jpg]


  触电、燃烧和爆炸的危险

◆设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

◆对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源。

◆要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

◆在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
◆设备在使用中应该提供正确的额定电压。
◆在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！

目   录

一、 产品概述
15
二、 拓扑图
15
三、装置技术参数
16
四、局放传感器
17
19五、数据展示
1

19六、接线端子/接线图
1

七、外形尺寸
21


1、 产品概述

针对开关柜局放检测，还处于传统的周期性人工巡检或停电试验阶段，实时监测手段较少，运行状态不能随时掌握，监测工作被动，无时无刻不存在安全隐患的痛点。

我公司推出的局放采集器，完美的替代人工巡检的弊端，可以对开关柜的设备绝缘情况进行实时在线监测，实时精准了解开关柜的安全状态。增加电网的供电安全可靠性，同时也为智能电网的建设起到积极的促进作用。

2、 拓扑图

[image: image20.png]JEBRR

4850 e e
lora JCZ&1H T

(LECLS TN

i o He .- i o i o i o i o i o He o He o He o He o He o

TeLk e Rk TEL R L Ra: Tk e Rk TeLk e Rk TEL R L Ra: e R e




三、装置技术参数

	技术参数
	技术指标

	使用环境
	环境温度
	-10℃～+55℃（正常工作）

	
	环境湿度
	≤95%

	
	大气压力
	80～110KPa

	
	海拔高度
	≤2500米

	工作电源
	电    源
	AC85V~265V /DC110V~370V

	接收数量
	可接入传感器最大数量
	无线局放传感器64 有线局放传感器1只

	无线频段
	433M

	通讯方式
	RS485

	
	以太网（选配）

	
	Lora（选配）

	默认通讯参数
	波特率
	9600Bps

	
	数据位
	8位

	
	停止位
	1位

	
	校验方式
	无

	通讯规约
	标准MODBUS-RTU规约（可定制）

	安装方式
	导轨安装


四、局放传感器

4.1 （YTD-FR02W/03W）无线局放智能传感器

[image: image21.png]b EBHEEHUMINEZIN

° i . on

o|-
oFF
°




产品参数

	名称
	技术参数

	超声波
	检测频带
	40K±1kHz

	
	检测动态范围
	0~60dBuV

	TEV
	检测带宽
	3~100MHz

	
	检测动态范围
	0~60dBmV

	UHF（选配）
	检测带宽
	300~1500MHz

	
	检测动态范围
	-70~10dBm

	平均等效高度
	≥10mm

	噪声检测范围
	40~80dB

	供电方式
	锂电池

	电池使用寿命
	3年

	无线传输频段
	470MHz~510MHz

	最大传输距离
	≤300米（可视距离）

	工作温度
	-30~70℃

	采样周期
	2小时（默认）

	开关机方式
	物理按键

	上送方式
	支持单次主动上送

	尺寸
	152mm*98*49mm

	安装方式
	强磁吸附式安装


4.2（YTD-FR02/03）有线局放智能传感器

[image: image22.png]b EBHEEHUMINEZIN

° i . on

o|-
oFF
°




产品参数

	名称
	技术参数

	超声波
	检测频带
	40k±1kHz

	
	检测动态范围
	0~60dBuV

	TEV
	检测带宽
	3~100MHz

	
	检测动态范围
	0~60dBmV

	UHF独立传感器)
	检测带宽
	300~1500MHz

	
	检测动态范围
	-70~10dBm

	平均等效高度
	≥10mm

	噪声检测范围
	49~80dB

	温度检测范围
	-40~85℃

	湿度检测范围
	5~90%RH

	供电方式
	DC12-24V 

	通讯协议
	MODBUS RTU

	通讯波特率
	9600bit/s

	工作温度
	-30~70℃

	采样周期
	2S

	尺寸
	152mm*98*49mm

	安装方式
	强磁吸附式安装


五、数据展示

局放采集装置与通讯设备相连接，可通过配套调试软件，查看局放采集器下所接的所有局放传感器数据，可查看每个局放传感器AE（超声波）放电次数与均值、TEV（地电压）放电次数与均值、UHF（特高频）放电次数与均值、噪声数值、温湿度数值等。
[image: image23.png]BERE

#o ms b
#c . [N
k. 9000
aga: [ -
® % <

1000 &

[ ELEES

w# o

BREFHAD
E] [®ex

(ERKALR)

P EITL

RirEsE
EFgE AGEE HBER £ERE
[ ARsHIEaRRRO]

s 1] reun] @reaE P i

[ BEREROEHE

Fres - Bz [ X3

[ BiEgE

[2023/10/16-15:45:13.431] %32 01 04 00 00 00 OF b0 O
[2023/10/16-15:45: 13575 & %<: 01 04 1o 00 00 00 01 00 01 00 00 00 G0 00 05 00 05 00 00 00 00

£ be Ff ba 00 00 00 34 01 35 02 02 of 5

Bk S EH: VI 0L 18 2023-08-02

R 13726268191-T T





六、接线端子/接线图

端子图

[image: image24.png]413121

B | A|N/-[L/+

RS485 |T kR
Rt R
D+|D-|A| B
5/6|7]8





接线图

[image: image25.png]N/-
L/+

AN

SRR AR E

AR >

48558l

1%

&

% B

Rt s

o|~N|o|o

NN
>

-| 12VELJR

4855 iR





七、外形尺寸

	外形尺寸：115*60*45（单位：mm）

	[image: image26.png]60mm

45mm

115mm

—

L

wwge





安装方式：35mm导轨安装


视角：110°*75°


计算方法：W=2.86*L      H=1.53*L


视角：55°*35°


计算方法：W=1.04*L      H=0.63*L





注释：


①测温位置：表示无线温度传感器安装位置，默认库有：上触头、下触头、上隔离、下隔离、母排、电缆。并可通过RS485进行编辑，最多3个汉字。


②供电电压：为传感器的供电电压，如果是电池供电可以判断电池的剩余电量，如果是无源传感器表示传感器感应取电电压值，通过该值可以判断感应取电的效果





注释：


① 电缆：表示传感器安装的位置，区域表示标定的区域最多可标定3个区域


② A.NP:表示报警测温点数量，W.NP:表示预警测温点数量


③ 探头SN:表示热成像传感器编码。


④ 本机ID：表示装置的ID码,4G通讯时用。





注释：


AE：超声波，TEV:暂态地电压，UHF：超高频


监测数据有：放电次数、放电幅值、放电均值、放电状态


放电状态：绿色表示正常，红色表示局放报警


环境温湿度：为局放传感器内置的温湿度传感器，测量柜内的环境温湿度


内部噪声：开关柜内部的噪声，噪声传感器内置于局放传感器内。





注释：


报警开关：进入可以打开或关闭报警声音


参数查看：可以参数装置所有参数


参数设置：可设置装置或传感器的相关参数


温度报警记录：无线测温或红外测温报警记录


局放报警记录：局放报警相关记录





注释：


网路参数：4G网路相关参数


通讯参数：RS485相关参数


无线参数：无线测温相关参数


局放参数：局放传感器相关参数


探头参数：红外热成像探头相关参数


报警参数：系统报警参数


软件版本：装置系统软件版本信息





注释：


网路参数：4G网路相关参数


通讯参数：RS485相关参数


无线参数：无线测温相关参数


局放参数：局放传感器相关参数


探头参数：红外热成像探头相关参数


报警参数：系统报警参数


其它参数：装置系统参数


清除所有用户数据：清楚事件记录等用户数据










_1234567890.doc
[image: image1.png]






_1234567891.doc
[image: image1.png]






