YTDF2-T03G无线火灾报警自动灭火装置
[image: image1.jpg]



保定友泰电气有限公司

说 明 书

V1.01
安全和注意事项

  
[image: image2.png]


危险和警告
■本装置只能由专业人士进行安装和维护。

■对于因不遵守本手册的说明而引起的故障，厂家不承担任何责任。
  
[image: image3.png]


 触电、燃烧和爆炸的危险
■设备只能由取得资格的工作人员才能进行安装和维护。

■对设备进行任何操作前，应隔离电压输入和切断设备的工作电源.

■要有一台可靠的电压检测设备来确认电压是否已切断。

■在将设备通电前，应该将所有的机械部件恢复原位。
■设备在使用中应该提供正确的额定电压。
■在通电前应仔细检测所有的接线是否正确。
不注意这些预防措施就有可能会引起严重损害！
目录
4一、产品概述


4二、 结构组成


42.1、无线火灾控制器


52.2、自动灭火装置


6三、 接线图


6四、 外形尺寸


6五、设备维护




一、产品概述
无线火灾报警自动灭火装置是一种集火灾探测、报警和自动灭火于一体的先进设备。该装置采用无线通讯技术，可实时监测火灾隐患，一旦发生火灾，可迅速启动报警和灭火程序，有效防止火灾的蔓延和损失。

该装置通常配备有温度、烟雾等多种传感器，能够实时监测环境中的温度、烟雾等参数，一旦发现异常情况，便会立即启动报警程序，发出光报警信号，提醒人员迅速采取应对措施。同时，该装置还具备自动灭火功能，一旦探测到火灾，可自动启动灭火程序，喷洒灭火剂，将火灾迅速扑灭。

无线火灾报警自动灭火装置具有安装简便、使用方便、可靠性高等优点，广泛应用于各种场所，如住宅、办公室、工厂、仓库等，为人们的生命财产安全提供了有力的保障。

结构组成

2.1、无线火灾控制器
[image: image4.png]T %klors

&k
4851811l
B A
=N




技术参数：

	功能参数
	性能参数

	供电电压
	DC12~24V/1A

	通讯方式
	RS485、无线lora通讯，通讯距离≤200m

	测温范围
	-20~125℃

	温度报警
	100℃

	烟雾报警
	＜20s

	额定功率
	＜3W

	工作环境
	温度：-20~60℃ 湿度：≤90%RH,不结露，无腐蚀

	海拔高度
	≤4500m

	尺寸大小
	83*66*45

	安装方式
	螺丝固定


2.2、自动灭火装置
[image: image5.png]BB O

A N
L B 20cmIC i 35





技术参数：

	防护空间
	1m³
	3m³

	产品尺寸
	66*45*90mm
	66*45*255mm

	使用寿命
	6年

	安装方式
	螺丝固定

	启动方式

	物理启动
	170℃±10℃

	远程启动
	电控

	逻辑启动
	温度100℃、烟雾；同时报警


接线图

[image: image6.jpg]1 2 3 L 5 7 8
Tk B Rt

(DC12~24V) ZEE O RS4 el

D+ | D- |KEYA|KEYB| A RL1 | RL?





外形尺寸

传感器外形尺寸：

[image: image7.jpg]41nn

113nn

339mm

115mm

70mm

&0

e





外形尺寸：339*60*47mm 安装孔径：5mm
五、设备维护

1） 应该定期（建议每周一次）对传感器进行自检，并确认自检正常，以保设备处于正常工作状态。
2）未经本公司同意，任何人员不得拆开集中控制器或进行维修。
3）无线火灾报警自动灭火装置属于精密仪器仪表类，应避免冲击、碰撞，严禁雨水淋湿。
第 16 页 

_1234567890.doc
[image: image1.png]






_1234567891.doc
[image: image1.png]






